冷能儲存系統中廢水純化的最適化研究

本研究建立廢水冷能儲存系統中熱質傳的數學模式，探討結冰速率及溶質移除量與系統參數間的關係，結果顯示溶質移除量和溶質分配係數及結冰厚度有關，而且有最大值的現象發生。分配係數會因廢水成分不同而改變，而結冰速率與熱量移除的機制有關。所以為了探討溶質移除量的最適化條件，本研究探討當水層中之熱傳機制分別為傳導及對流兩種不同熱傳機制進行時，以固定冰層表面溫度操作不同邊界條件下結冰厚度、溶質移除量和時間的關係，據此求得最適化結冰厚度、時間及冷能儲存量。在水層熱傳為傳導機制之系統中，當水槽深度0.1m、初溫為25度而冰層表面溫度控制在-20及-40度時，皆能在電力離峰時間內達到最適結冰厚度及冷能儲存量、而在-40℃結冰所需時間較短。由於溫度控制較方便，使這系統在實用方面可行性較高。在水層熱傳為對流機制之系統中，水層溫度變化與對流熱傳係數有關，當水槽深度0.1m、初溫為25度而冰層表面溫度控制在-20及-40度時可得知在.theta.s= -20度下當對流係數分別為h = 200 W/mK 及h = 2500 W/mK 時最適操作時間為6.32 hr 及6.25 hr皆能在電力離峰時間內達到最適結冰厚度及冷能儲存量。